{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":282}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":3,"rows_kept":89,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"г"]
[null,"Отчет о проделанной работе в 2018г."]
[" Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах и конструктивных элементах"]
[null,"многоквартирного дома: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 1 (Далее - МКД)"]
["№ п/п","Перечень (описание) выполненных работ","Примечание"]
["I.","Инженерные системы МКД"]
["1.","Тепловые узлы МКД"]
["Секция №1-№7","1. Промывка водопроводной водой трубопроводы квартир системы ЦО по всем секциям МКД      ","В присутствии представителя ООО \"ТСК Мосэнерго\""]
[null,"2. Опрессовка системы ЦО МКД"]
["Главный ТУ","Подготовка системы ЦО и ГВС к зимнему отопительному сезону и ее сдача инспекции тепловых сетей","Допуск ООО \"ТСК Мосэнерго\" получен от 16.08.2018г."]
["1.","Замена кранов на манометрах ЦО и ГВС - 6шт."]
["2.","Демонтаж старого и монтаж нового крана Балломакс вводного трубопровода системы  ГВС - 1шт."]
["3.","Монтаж обратных клапанов на вводном и циркулирующем трубопроводах системы ГВС - 2шт."]
["4.","Прочистка фильтров  системы ЦО и ГВС - 4шт. "]
["2.","Технический этаж"]
[1,"Протяжка после отопительного сезона всех запорных устройств"]
["3.","Техподполье"]
[2,"Промывка горизонтальных трубопроводов системы ГВС"]
["4.","Система электроснабжения"]
[1,"Замена электроламп в светильниках марки \"Кристалл\" в МОП - 56 шт. "]
[2,"Замена светильников, пришедших в негодность на светильники  марки \"Кристалл\" - 48 шт."]
[3,"Замена электроламп в малых светильниках МОП на энергосберегающие - 37 шт. "]
[4,"Замена оптико-акустических светильников, пришедших в негодность и установка в подъеде 5 - 72 шт."]
[5,"Замена простых ламп накаливания в светильниках Т/подполье, Т/этаж - 27 шт."]
[6,"Монтаж  и демонтаж новогодних электрогирлянд на козырьках подъездов - 7шт. "]
[7,"Исполнение заявок собственников, поданных в диспетческую службу - 126 шт."]
[8,"Ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета в ВРУ-1 и ВРУ-2 - 6шт."]
["5.","Молниезащита"]
[1,"Установка подрядной организацией на крыше каждой из семи лифтовых шахт молниеприемников высотой 3500 мм на бетонных основаниях с присоединением их к существующей системе м/защиты МКДмолниезащиты. "]
["6.","Инженерная система лифтов (плановое  ТО)"]
[1,"Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию лифтов - 14шт."]
[2,"Техническое ежегодное освидетельствование и диагностирование лифтов - 14шт.","19.06.2018г."]
["7.","Инженерная система лифтов (внеплановое  ТО)"]
[1,"Работы по ремонту редуктора главного привода (замена полного комплекта подшипников) на лифте г/п 630 кг - 5 подъезд"]
[2,"Работы по ремонту редуктора главного привода (замена полного комплекта подшипников) на лифте г/п 400 кг - 3 подъезд"]
["8.","Система видеонаблюдения , домофон и антивандальные шлагбаумы"]
[1,"Прокладка линии кабеля по воздуху для подключения системы управления электродвигателем и домофона А/Ш №2"]
[2,"Замена аналоговых вызывных панелей на панели IP для А/Ш №1 и №2"]
[3,"Монтаж подвесного шкафа в комнате контроля для общего монитора IP и укладка всех кабелей в кабель-каналы"]
[4,"Исполнение заявок собственников по домофону, поданных в диспетческую службу - 168 шт., по шлагбауму - 61 шт."]
["8.","Система пожарной безопасности"]
[1,"Проведение плановых технических обслуживаний - ежемесячных, ежекквартальных, полугодовых и годовых "]
[2,"Поиск и устранение обрывов шлейфов пожарной сигнализации  - 26 шт."]
[3,"Замена шлейфов сигнализации - 11 п.м."]
[4,"Поиск и устранение замыкания шлейфов пожарной сигнализации - 9 шт."]
[5,"Поиск и устранение возникновения периодической неисправности шлейфов пожарной сигнализации - 28 шт."]
[6,"Ремонт ручных пожарных извещателей - 3 шт."]
[7,"Ремонт клапанов дымоудаления - 16 шт."]
[8,"Демонтаж неисправных и монтаж исправных ручных пожарных извещателей - 5 шт."]
[9,"Ремонт ручных пожарных извещателей - 26 шт."]
[10,"Замена безперебойных блоков питания 24вольта в диспетчерской - 3 шт."]
[11,"Чистка и установка датчиков дыма И.П.212-3СУ - 80 шт."]
[12,"Монтаж и подключение охранно-пожарных световых оповещателей \"ВЫХОД\" над дверями выходов на пожарную лестницу на всех этажах подъездов №1 - №7 в количестве 111 шт."]
[13,"Установк огнетушителей в машинных отделениях лифтов, электрощитовых и диспетчерсой - всего 10 шт., а также заведение журнала учета."]
[14,"Проведение необходимой маркировки пожарных шкафов и монтаж муфтовых гаек на гидранты в количестве 159 шт."]
[15,"Монтаж аварийного освещения электрощитовых ВРУ-1 и ВРУ-2."]
[16,"Восстановление работоспособности шкафа управления двигателя дымоудаления в холле машинного отделения лифтов подъеда 5."]
[17,"Прокладка сетевого кабеля от шкафа пожарной автоматики до машинных отделений лифтов подъездов №1 - №7 для обеспеченя срабатывания опускания лифтов от пожарной чсигнализации."]
[18,"Закупка необходимого оборудования и комплектующих с целью обеспечения пожарной безопасности МКД согласно утвержденной смете."]
["II.","Конструктивные элементы МКД - текущие ремонтные работы"]
[1,"Ремонт цоколя - установка металлических отливов, частичный демонтаж керамической плитки цоколя с дальнейшим покрытием кирпичной кладки штукатурным слоем типа \"шуба\" и ее покраска - 277 п.м.","договор №Ч1/06Ц от 25.05.2018"]
[2,"Ремонт цоколя - укладка отвалившейся керамической плитки на клей бетон-контакт и восстановление плиточных швов по всему периметру МКД."]
[3,"Покраска металлических дверей электрощитовых - 2шт."]
[4,"Очистка от коррозии и частичная покраска входных металлических дверей всех подъездов - 7шт."]
[5,"Покраска лифтов в подъездах г/п 400 кг и 630 кг в подъезде 5. - 2шт."]
[6,"покраска обналички лифтов 5 под. Все этажи"]
[7,"Покраска на крыше МКД металлических ригелей: в кирпичных сферах и п/сферах - 30 шт."]
[8,"Герметизация техподполья от залива грунтовыми водами: секции 5,6 и 7."]
[9,"Покраска А/шлагбаумов №1 и №3 (стрелы и короб электродвигателя)."]
[10,"Покраска стен и потолков входных групп в местах протечек: подъезды 3,4 и 5."]
[11,"Восстановление штукатурно-окрасочного  слоя стен и потолков 17 этажа подъезда 7"]
[12,"Ремонт и покраска деревянных дверей 2 - 3 этажей подъездов №1 - №7"]
[13,"Обработка стыков рубероида - покрытия крыш козырьков подъездов №1 - №7 специальной  мастикой с целью обеспечения гидроизоляции "]
[14,"Восстановление покрасочного слоя (песочного цвета) фасада, выборочно - 30 кв.м"]
[15,"Монтаж штроб в асфальте необходимой глубины, протяжка кабеля для системы СКУД и управления антивандальными шлагбаумами в защитную гофру, укладка в штробу и асфольтирование штроб - 12 п.м"]
[16,"Исполнение заявок собственников, поданных в диспетческую службу - 725 шт., из них платных - 19шт. "]
[17,"окраска металлических дверей пожарных выходов со стороны улицы"]
[18,"Укладка противоскользящей плитки между входными дверями всех семи подъездов - 11 кв.м."]
[19,"окраска откосов окна, дверей в целях устарнения граффити  - 7п. 3эт."]
["III.","Благоустройство территории"]
[1,"Покраска металлического забора вокруг газонов и всех металлических столбиков."]
[2,"Ремонт (вмятина) металлического забора и замена 2-х сбитых столбов (за п.7 у А/Ш №1)"]
[3,"Монтаж 2-х новых столбов на стоянке машин (ВРУ-2), ремонт 3-х столбов и их покраска."]
[4,"Монтаж 4-х столбов у А/Ш №2 с целью предотвращения проезда машин."]
[5,"Ежегодный ремонт выборочно  всех скамеек."]
[6,"Приведение в рабочее состояние ливневой канализации около подземного паркинга, с укладкой дополнительного слоя асфальта"]
[7,"Вывоз снега - 70 м3"]
[null,"Начальник ЭРГ                                                                               С.А. Сорока"]
[null,"\"_____\" февраля 2019."]