|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3-1 к Приложению №3 (п.10) – лист голосования |
|  |  |

#### План мероприятий по

**пожарной безопасности**

|  |
| --- |
| В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Чернышевского, **д. 1** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения** | **Дата исполнения** | **Примечания** | |  | Над запасными эвакуационными выходами отсутствуют охранно-пожарные световые оповещатели "ВЫХОД". | Сентябрь 2018 – январь 2019 | Необходимо закупить и произвести монтаж:  Т/этаж - 8 шт.  Т/подвал - 2шт.  Кв. холлы - 101 шт.  Всего:111 шт. + кабель-каналы и кабель.  226\*111=25086+4000=30 тыс. руб.  Итого: 30 тыс. руб. | |  | В лифтовых помещениях, в диспетчерской, а также в электрощитовой отсутствуют огнетушители согласно норм положенности. | Сентябрь 2018 | Магазин "Каска" - Химки, ул. Энгельса 7/15.  Необходимо закупить и установить:  - ОУ-3 до 10Квт - 9шт.;  - ОП-3 - 1шт.  Итого: 12 тыс. руб. | |  | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы. | Ноябрь 2018 | Необходимо купить заполнить журнал- 10 огнетушителей; магазин "Каска" - Химки, ул. Энгельса 7/15:  ВРУ - 2шт.;  Лифтовые - 7шт.;  Диспетчерская - 1 шт. | |  | Нанесение условные обозначения пожарного крана и аббревиатура (ПК), а также отсутствуют порядковые номера шкафов. | Сентябрь-октябрь 2018 | Необходимо:  - изготовление трафарета и маркировка шкафов (ПК);  - указание порядкового номера шкафа. | |  | Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода многоквартирного жилого дома пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, соединительными полугайками. | Сентябрь-октябрь 2018 | Необходимо закупить (ТД Тинко):  - головка напорная муфтовая (**ГМ**) 50мм, ал - 159 шт.; (90\*159=15 тыс.руб.).  - головка напорная рукавная (**ГР**) - 86 шт.;  - ствол пожарный (пластиковый) - 86 шт.;  (86\*200)=18 тыс. руб.  - магнитные замки для шкафов - 1шт.  Необходимо обеспечить:  Итого: 15+18=33 тыс. руб.  - перекатку пожарных рукавов;  - присоединение рукавов к гидранту в шкафу;  - опечатывание шкафов.  - закрытие шкафов на магнитный ключ.  Нормативная потребность в п/рукавах по подъездам:  3п. - 13 шт.  4п. - 15 шт.  5п. - 18 шт.  6п. - 18 шт.  7п. - 34 шт. | |  | Нет включения двигателя наддува воздуха в шахты лифтов п.2 ТЭ (дефект обмотки).  Необходим ремонт двигателя. | Март-апрель 2019 | Ориентировочно: 20 тыс. руб. | |

Итого 93000 рублей