Отчет о проделанной работе в подземном гараже по адресу: г. Химки, ул. Зои Космодемьянской, стр. 2а за период 2014-2016 года.

Содержание

1) Благоустройство пункта охраны;

2) Общественный проезд;

3) Тепловой пункт;

4) Система принудительной вытяжки общеобменной вентиляции;

5) Система противопожарного подпора воздуха и дымоудаления;

6) Станция пожаротушения;

7) Система отопления и притока воздуха;

8) Мероприятия по обслуживанию территории над комплексом;

9) Система допуска и видеонаблюдения;

10) Система пожарной сигнализации;

11) Примечания.

1. Благоустройство пункта охраны

Рабочее место охранника.

Приобретено и установлено следующее оборудование:

- электроплита;

- электрочайник;

- электрообогреватель «Ветерок» (3 шт.);

- оборудование системы доступа и видеонаблюдения (далее - СДиН);

- мебель и приспособления для размещения оборудования СДиН;

- напольное покрытие (линолеум).

Сантехнический узел.

Работы по комплектации и  благоустройству:

- произведен текущий ремонт сантехнического оборудования – устранены протечки, заменены кран-буксы (2 шт.), лейка и шланг душа;

- отремонтирована автоматическая стиральная машина.

Общественный проход.

Работы по благоустройству:

- ремонт и регулировка магнитных замков (2 шт.);

- шпаклевка и окраска стен и потолка после установки СДиН;

- окраска металлических дверей (2 шт.).

2. Общественный проезд

Проделаны работы текущего обслуживания:

- ремонт подъемных ворот (замена пружин - 4 шт.);

- произведена регулировка и смазка направляющих роликов подъемных ворот;

- осушены и продезинфецированы приямки для сбора воды – 5 шт.;

- проводится уборка проездов пылесосом (2 раза в месяц);

- отремонтировано напольное покрытие на выезде в ПГ;

- замена электроламп освещения;

- произведены работы по гидроизоляции мест протекания в ПГ.

3. Тепловой пункт

Перед началом эксплуатации в период отопительного сезона

проведены следующие работы:

- уборка пылесосом;

- замена электроламп освещения;

- восстановление работы дренажной системы – прочистка приямка и насоса;

- проверка работы аварийной системы слива воды;

- регламентная поверка теплового счетчика (1 шт.) и термопар (2 шт.). Поверка осуществлялась в лицензированной лаборатории;

- проверка работы теплового счетчика и термопар;

- протяжка резьбовых соединений арматуры и трубопроводов, в т. ч. мест присоединения приборов измерения;

- проверка работоспособности 3-х-ходовых кранов, осуществлена смазка трущихся частей (15 шт.);

- замена неисправных (просроченных) манометров и термометров;

- аттестована работа прибора учета тепловой энергии;

- покраска открытых мест трубопроводов;

- маркировка трубопроводов по ГОСТ;

- промывание системы отопления специальными реагентами;

- очищены фильтры и грязевики;

- испытания системы отопления на повышенном давлении (10 Ат);

- изготовление паспорта ИТП;

- обучение персонала по предмету ТЭУ;

- выполнена гидравлическая герметизация теплового ввода ИТП.

В период эксплуатации оборудования:

- еженедельное переключение циркуляционных насосов с целью равномерной выработки их ресурса;

- еженедельная ревизия всего оборудования.

4. Система принудительной вытяжки общеобменной вентиляции

Перед началом эксплуатации проведены работы:

В наземных помещениях (2 шт.):

- замена электроламп освещения;

- уборка пылесосом;

- устранение зазоров в соединениях корпусов воздуховодов;

- регулировка огнеотсечных клапанов (в закрытом состоянии клапан закрывает сечение короба, и вытяжка не работает) – 8 шт.;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличных распашных дверей – 4 шт;

- приобретены и установлены дополнительные запорные устройства (3 шт.);

- окраска металлических дверей (2 шт.).

Во внутренних коммуникациях:

- в начале эксплуатации произведена регулировка огнеотсечных клапанов (130 шт. – все боксы и общественные проезды. Все клапаны открыты.);

- устранены подсосы воздуха в соединениях воздуховодов.

В период эксплуатации оборудования:

- осуществляется контроль качества и регулировка вытяжки согласно приказа руководителя;

- устранены зазоры в соединениях коробов воздуховодов;

- диагностирована и устранена авария на двигателе дальнего контура воздуховодов;

- для повышения эффективности системы общеобменной вентиляции изготовлены и установлены двери-решетки (2 шт.).

5. Система противопожарного подпора воздуха и дымоудаления

Перед началом эксплуатации проведены работы:

В наземных помещениях (2 шт.):

- замена ламп освещения;

- уборка пылесосом;

- устранение зазоров в соединениях корпусов воздуховодов;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличных распашных дверей – 4 шт.;

- приобретены и установлены дополнительные запорные устройства (2 шт.);

- окраска металлических дверей (2 шт.).

Во внутренних коммуникациях:

  - отрегулированы и уплотнены створки клапанов (12 шт.);

  - отрегулированы и уплотнены входные заслонки (2 шт.);

  - протестирована работа запорных устройств – соленоидов (10 шт.).

6. Станция пожаротушения

Перед началом эксплуатации проведены работы:

- замена электроламп освещения;

- проведение уборки пылесосом;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличной двери;

- модернизирована система дренажа колодца ввода ХВС;

- обслуживание системы дренажа – приямок и насос;

- ликвидированы три аварии на вводе ХВС, в связи с повреждениями трассы городской теплосети;

- откачена вода из колодца ввода ХВС;

- окраска металлических дверей (2 шт.) и лестничного пролета (1 шт.);

- приобретен и установлен гидрокомпенсатор (1 шт.), взамен вышедшего из строя штатного оборудования;

- регламентная поверка штатного счетчика расхода холодной воды.

В период обслуживания оборудования:

- еженедельный контроль за температурой воздуха в помещении и показаниями электросчетчика и водосчетчика;

- ежемесячная уборка пылесосом.

7. Система отопления и притока воздуха

Наземные помещения – 2 шт.

Перед началом эксплуатации проведены работы:

- замена электроламп освещения;

- уборка пылесосом;

- устранение зазоров в соединениях коробов воздуховодов;

- регулировка огнеотсечных клапанов – 8 шт. (клапаны открыты);

- регулировка и фиксация входных заслонок – 5 шт.;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличных дверей – 2 шт.;

- окраска металлических дверей (2 шт.);

- приобретены и установлены дополнительные запорные устройства (2 шт.).

Помещение приточной вентустановки П1 (ближайшее к пункту охраны).

В целях экономии тепла и электроэнергии принято решение не эксплуатировать и законсервировать контур П1. Для этого:

- протестировано тепловое оборудование Ventus на разных режимах работы;

- устранены зазоры в соединениях коробов воздуховодов;

- проведены испытания гидравлической системы комплекса повышенным давлением (опрессована гидравлическая система). Результаты сданы представителю теплосети;

- установлены теплоизоляционные заглушки на места забора атмосферного воздуха – 2 шт.

В период обслуживания оборудования:

- осуществляется еженедельный контроль температуры в помещении;

- осуществляется контроль качества оборудования;

- осуществляется ежемесячная уборка пылесосом.

Помещение приточной вентустановки П2 (дальнее от пункта охраны).

Перед началом эксплуатации проведены работы:

- протестировано тепловое оборудование Ventus на разных режимах работы.

В период эксплуатации оборудования:

- осуществляется еженедельный контроль температуры в помещении;

- осуществляется еженедельный контроль качества работы оборудования;

- ежемесячная уборка пылесосом;

- подпилены ворота гаража № 56, для обеспечения сохранности тепловой изоляции систем отопления.

8. Мероприятия по обслуживанию территории над комплексом

Весенне-летний период:

- еженедельная уборка территории – 3 раза в неделю;

- утилизация бытового мусора;

- покос и утилизация травы на газоне – по мере необходимости;

- произведены сварочные работы на ограждении территории;

- произведены сварочные работы (замены петель) на металлических дверях (2 шт.) технических помещений;

- проверена кровля на технических помещениях;

- удалена краска со стен комплекса (рисунки граффити);

- изготовлена и установлена дополнительная секция стального забора;

- демонтированы и складированы детские площадки (2 шт.);

- ликвидирован провал асфальтового покрытия перед воротами технической зоны ПГ.

Осенне-зимний период:

- еженедельная уборка снега на подъездных дорогах и дорогах для пешеходов.

9. Система допуска и видеонаблюдения

Для обеспечения системы допуска в комплекс:

В соответствии с протоколом общего собрания от 05.10.2014 года в ПГ введена в эксплуатацию круглосуточная СДиВ.

СДиВ включает в себя:

- систему бесперебойного электроснабжения;

- видеокамеры (4 шт.);

- видеорегистратор (1 шт.);

- шлагбаумы (2 шт.);

- индивидуальные ключи-карточки.

10. Система пожарной сигнализации

Работы, по замене вышедших из строя тепловых датчиков, продолжаются в 2016 г.

11. Примечания

Для улучшения эксплуатации ПГ изготовили и установили:

- козырек над въездными воротами;

- информационные дорожные знаки.