Отчет о проделанной работе в подземном гараже по адресу: г. Химки, ул. Зои Космодемьянской, стр. 2а за период  2020 года.

Содержание

1) Благоустройство пункта охраны;

2) Общественный проезд;

3) Тепловой пункт;

4) Система принудительной вытяжки общеобменной вентиляции;

5) Система противопожарного подпора воздуха и дымоудаления;

6) Станция пожаротушения;

7) Система отопления и притока воздуха;

8) Мероприятия по обслуживанию территории над комплексом;

9) Система допуска и видеонаблюдения;

10) Система пожарной сигнализации;

11) Примечания.

1. Благоустройство пункта охраны

Рабочее место охранника.

Проделаны следующие мероприятия:

- покраска и обслуживание запорных устройств металлических дверей входной группы и санузла;

- приобрели электроплиту и обогреватель;

- провели отдельную линию электрической розетки для обогревателя;

- приобрели и установили личинку замка на входной двери;

5.   отремонтировали створку холодильника.

Сантехнический узел.

Работы по комплектации и  благоустройству:

- произведен текущий ремонт сантехнического оборудования – устранены протечки, заменены смеситель и гибкая подводка;

- приобретен и установлен наливной шланг для стиральной машины.

Общественный проход.

Работы по благоустройству:

- ремонт и регулировка магнитных замков (2 шт.);

- окраска металлических дверей (2 шт.);

3.   замена ламп освещения (2 шт.).

2. Общественный проезд

Проделаны работы текущего обслуживания:

- заменили оборванные тросы и электропривода (2 шт.) на выездных воротах (4 шт.);

- произведена регулировка и смазка направляющих роликов подъемных ворот;

- провели регулировку автоматики на воротах (для улучшения циркуляции воздуха оставили щель в нижнем положении ворот);

- восстановили работу шлагбаумов (2 шт.);

- осушены и продезинфецированы приямки для сбора воды – 5 шт.;

6.   проводится уборка проездов пылесосом (2 раза в месяц);

7.   замена электроламп освещения;

8.   проводится работа по замене датчиков пожарной сигнализации.

3. Тепловой пункт

Перед началом эксплуатации в период отопительного сезона

проведены следующие работы:

- уборка пылесосом;

- замена электроламп освещения;

3.   восстановление работы дренажной системы – прочистка приямка и насоса;

проверка работы аварийной системы слива воды;

4.   демонтаж, промывка и монтаж фильтров системы отопления;

- промывка теплообменников специальными реагентами;

- протяжка резьбовых соединений арматуры и трубопроводов, в т. ч. мест присоединения приборов измерения.

- проверка работоспособности 3-х-ходовых кранов, осуществлена смазка трущихся частей (15 шт.);

- замена неисправных (просроченных) манометров и термометров;

- покраска открытых мест трубопроводов;

- испытания системы отопления на повышенном давлении (10 Ат);

- выполнена гидравлическая герметизация теплового ввода ИТП.

В период эксплуатации оборудования:

- еженедельное переключение циркуляционных насосов с целью равномерной выработки их ресурса;

- еженедельная ревизия всего оборудования.

4. Система принудительной вытяжки общеобменной вентиляции

Перед началом эксплуатации проведены работы:

В наземных помещениях (2 шт.):

- замена электроламп освещения;

- уборка пылесосом;

- устранение зазоров в соединениях корпусов воздуховодов;

- регулировка огнеотсечных клапанов (в закрытом состоянии клапан закрывает сечение короба, и вытяжка не работает) – 8 шт.;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличных распашных дверей – 4 шт.;

- окраска металлических дверей (2 шт.).

Во внутренних коммуникациях:

- в начале эксплуатации произведена регулировка огнеотсечных клапанов (общественные проезды. Все клапаны открыты.);

- устранены подсосы воздуха в соединениях воздуховодов.

В период эксплуатации оборудования:

- осуществляется контроль качества и регулировка вытяжки согласно приказа руководителя;

- устранены зазоры в соединениях коробов воздуховодов;

- восстановили работу одного контура (закрылся клапан огнезащиты).

5. Система противопожарного подпора воздуха и дымоудаления

Перед началом эксплуатации проведены работы:

В наземных помещениях (2 шт.):

- замена ламп освещения;

- уборка пылесосом;

- устранение зазоров в соединениях корпусов воздуховодов;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличных распашных дверей – 4 шт.;

- окраска металлических дверей (4 шт.);

- окраска металлических решеток забора воздуха (2 шт.).

Во внутренних коммуникациях:

  - отрегулированы и уплотнены створки клапанов (12 шт.);

  - отрегулированы и уплотнены входные заслонки (2 шт.);

  - протестирована работа запорных устройств – соленоидов (10 шт.).

6. Станция пожаротушения

Перед началом эксплуатации проведены работы:

- замена электроламп освещения;

- проведение уборки пылесосом;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличной двери;

- обслуживание системы дренажа – приямок и насос;

- откачена вода из колодца ввода ХВС;

- окраска металлических дверей (2 шт.) и лестничного пролета (1 шт.).

В период обслуживания оборудования:

- еженедельный контроль за температурой воздуха в помещении и показаниями электросчетчика и водосчетчика;

- ежемесячная уборка пылесосом;

7. Система отопления и притока воздуха

Наземные помещения – 2 шт.

Перед началом эксплуатации проведены работы:

- замена электроламп освещения;

- уборка пылесосом;

- устранение зазоров в соединениях коробов воздуховодов;

- регулировка огнеотсечных клапанов – 8 шт. (клапаны открыты);

- регулировка и фиксация входных заслонок – 5 шт.;

- регулировка и обработка незамерзающей смазкой запорных устройств уличных дверей – 2 шт.;

- окраска металлических дверей (2 шт.).

Помещение приточной вентустановки П1 (ближайшее к пункту охраны).

В целях экономии тепла и электроэнергии принято решение не эксплуатировать и законсервировать контур П1. Для этого:

- протестировано тепловое оборудование Ventus на разных режимах работы;

- устранены зазоры в соединениях коробов воздуховодов;

- Заменены манометры, окрашены трубы, восстановлена теплоизоляция (на трубах). Теплообменник промыт;

- проведены испытания гидравлической системы комплекса повышенным давлением (опрессована гидравлическая система). Результаты сданы представителю теплосети;

- установлены теплоизоляционные заглушки на места забора атмосферного воздуха – 2 шт.

В период обслуживания оборудования:

- осуществляется еженедельный контроль температуры в помещении;

- осуществляется контроль качества оборудования;

- осуществляется ежемесячная уборка пылесосом.

Помещение приточной вентустановки П2 (дальнее от пункта охраны).

Перед началом эксплуатации проведены работы:

- протестировано тепловое оборудование Ventus на разных режимах работы;

- Заменены манометры, окрашены трубы, восстановлена теплоизоляция (на трубах). Теплообменник промыт;

- проведены испытания гидравлической системы комплекса повышенным давлением (опрессована гидравлическая система). Результаты сданы представителю теплосети.

В период эксплуатации оборудования:

- осуществляется еженедельный контроль температуры в помещении;

- осуществляется еженедельный контроль качества работы оборудования;

- ежемесячная уборка пылесосом.

8. Мероприятия по обслуживанию территории над комплексом

Проведены сварочные работы на распашных воротах технической зоны.

Весенне-летний период:

- еженедельная уборка территории – 3 раза в неделю;

- утилизация бытового мусора;

- покос травы на газоне – по мере необходимости;

- проверена кровля на технических помещениях;

- удалена краска со стен комплекса (рисунки граффити);

- покраска цоколей и металлических фрагментов строительных конструкций;

7.  направлена заявка на спил деревьев под ЛЭП. Опасные деревья спилины,        сучки утилизированы;

8.   ко дню победы 9 Мая украсили фасад здания знаменем Победы и георгиевской лентой на всю ширину здания.

Осенне-зимний период:

- еженедельная уборка снега на подъездных дорогах и дорогах для пешеходов.

- уборка снега вокруг здания с прозрачной кровлей, с целью минимизировать протекания в период снеготаяния.

9. Система допуска и видеонаблюдения (далее – СДиВ)

Для обеспечения работоспособности системы допуска в ПГ  управляющая организация приняла в штатное расписание обученного сотрудника для ежемесячного регламентного обслуживания СДиВ.

1.  восстановлена работоспособность системы доступа (установлено новое програмное обеспечение).

.

10. Система пожарной сигнализации

Работы, по замене вышедших из строя тепловых датчиков, продолжаются в 2020-2021 гг.

11. Примечания

В наземной части гаража произошло ДТП. В результате повреждено ограждение территории. В настоящее время документы переданы в страховую  компанию.

В связи с окончанием срока службы электросчётчиков произвели замену на новые.

В 2020 г. началась переписка с АО «Мособлэнерго» на предмет передачи им подводящего кабеля электропередач. Цель мероприятия понизить расходы на электроснабжение гаража.

Управляющий ПГ  Огин Александр Евгеньевич                        __________ Огин А.Е.