{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":141}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":4,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,1,3],[4,0,12,0],[4,1,12,1],[4,3,6,3],[7,3,8,3],[10,3,11,3],[13,0,29,0],[13,1,29,1],[30,0,39,0],[30,1,39,1],[40,0,46,0],[40,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Отчет ООО «Диалог ДМ» по мерам, принятым для устранения нарушений, на основании Предписаний Государственной жилищной инспекции Московской области за 2019 г.  "]
[]
["№№\nп/п\n","Документ о применении мер\nАдминистративного воздействия                                                                                                                                                                                   \n","Нарушение","Принятые\n   меры\n"]
["1.","Предписание № 08ОГ/20-4030-35-20-2019\nот 13 сентября 2019 г.Главного Управления Московской обл. «Государственная жилищная инспекция»\n\n","в квартире № 104 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале на кухне составила 0,0 м/с (при открытом и закрытом окне)","Произведены замеры, составлен акт осмотра общедомового имущества , выдано предписание № 284 от 04.12.2019 о предоставлении разрешительной документации на установку оборудования с принудительным выводом воздуха в общедомовую вентиляционную систему. Документация предоставлена не была."]
[null,null,"в квартире № 104 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале в ванне составила 1,0 м/с (при открытом и закрытом окне), обратная тяга."]
[null,null,"в квартире № 104 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале в ванне составила 0,0 м/с (при открытом и закрытом окне), в помещении кладовой скорость потока воздуха в вентиляционном канале при закрытом окне составила 1,0 м/с, обратная тяга, при открытом окне скорость потока воздуха в вентиляционном канале составила 0,9 м/с, обратная тяга."]
[null,null,"в квартире № 110 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале на кухне составила 0,0 м/с (при открытом и закрытом окне)","Произведены замеры, составлен акт обследования перепланировок и переустройств, выдано предписание № 283 от 04.12.2019 о предоставлении разрешительной документации на установку оборудования с принудительным выводом воздуха в общедомовую вентиляционную систему.Документация предоставлена не была."]
[null,null,"в квартире № 110 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале в ванне составила 0,6 м/с (при открытом окне), обратная тяга при закрытом окне скорость потока воздуха в вентиляционном канале составила 0,0 м/с"]
[null,null,"в квартире № 60 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале в санузле составила 0,0 м/с (при открытом и закрытом окне), обратная тяга при закрытом окне скорость потока воздуха в вентиляционном канале составила 0,0 м/с","Выписано предписание на доступ в жилое помещение. Доступ предоставлен не был."]
[null,null,"в квартире № 12 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале на кухне составила 0,6 м/с, обратная тяга, скорость потока воздуха в вентиляционном канале при открытом окне составила 0,0 м/с.","Произведены замеры, составлен акт обследования перепланировок и переустройств, выдано предписание № 282 от 04.12.2019 о предоставлении разрешительной документации на установку оборудования с принудительным выводом воздуха в общедомовую вентиляционную систему.Документация предоставлена не была."]
[null,null,"в квартире № 12 в ходе производства контрольных замеров работоспособности вентиляционного канала,  расположеного в помещении кухни с использованием измерителя анемометр-термометр цифровой (свидетельство о поверке № 419432 действителен до 19.11.2019) скорость потока воздуха в вентиляционном канале на кухне составила 0,6 м/с, обратная тяга, скорость потока воздуха в вентиляционном канале при открытом окне составила 0,0 м/с."]
[null,null,"на техническом этаже принудительная система вентиляции с механическим побуждением отключена Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения \" ч. 1 п.15","Произвели замермеры воздушных потоков в общедомовом канале системы вентиляции. Составлен Акт обследования систем вентиляции дома. Установлены преобразователи частоты SDI в колличестве 6 штук. Произведена регулировка системы вентиляции."]
[2,"Предписание №08ОГ/20-2657-35-20-2019/1\nот24 мая 2019 г.Главного Управления Московской обл. «Государственная жилищная инспекция»\n\n","на этажах 2 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на 2 этаже."]
[null,null,"на этажах 4 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на 4 этаже."]
[null,null,"на этажах 5 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на 5 этаже."]
[null,null,"на этажах 8 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на 8 этаже."]
[null,null,"на этажах 9 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на 9 этаже."]
[null,null,"на этажах 10 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой в прилифтовом холле на 10 этаже."]
[null,null,"на этажах 12 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой в прилифтовом холле на 12 этаже."]
[null,null,"на этажах 14 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на 14 этаже."]
[null,null,"на этажах 15 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой  в прилифтовом холле на на 15 этаже."]
[null,null,"на этажах 16 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой в прилифтовом холле на 16 этаже."]
[null,null,"на этажах 17 этаже в прилифтовом холле имеются трещины (отслоение штукатурно-окрасочного слоя) в районе дверного проема при выходе на пожарную лестницу. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлен шткатурно-окрасочный слой в прилифтовом холле на 17 этаже."]
[null,null,"на этажах 1 этаже на лестничной клетке отсутствуют пожарные рукава. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Пожарные рукава закуплены и установлены в пожарные шкафы на 1 этаже."]
[null,null,"на этажах 2 этаже на лестничной клетке отсутствуют пожарные рукава. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Пожарные рукава закуплены и установлены в пожарные шкафы на 2 этаже."]
[null,null,"на этажах 3 этаже на лестничной клетке отсутствуют пожарные рукава. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Пожарные рукава закуплены и установлены в пожарные шкафы на 3 этаже."]
[null,null,"на этажах 4 этаже на лестничной клетке отсутствуют пожарные рукава. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Пожарные рукава закуплены и установлены в пожарные шкафы на 4 этаже."]
[null,null,"на этажах 5 этаже на лестничной клетке отсутствуют пожарные рукава. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Пожарные рукава закуплены и установлены в пожарные шкафы на 5 этаже."]
[null,null,"на этажах 6 этаже на лестничной клетке отсутствуют пожарные рукава. Тем самым нарушены требования п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Пожарные рукава закуплены и установлены в пожарные шкафы на 6 этаже."]
[3,"Предписание № 08ОГ/20-2657-35-20-2019/2\nот 13 сентября 2020 г. Главного Управления Московской обл. «Государственная жилищная инспекция»\n\n","Местами на этажах отсутствуют потолочное освещение.Тем самым нарушены требования п. 20 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Потолочное освещение  восстановлено на всех этажах."]
[null,null,"На 1 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен на 1 этаже при выходе на пожарную лестницу."]
[null,null,"На 11 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен  на 11 этаже при выходе на пожарную лестницу. "]
[null,null,"На 12 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен  на 12 этаже при выходе на пожарную лестницу."]
[null,null,"На 13 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен  на 13 этаже при выходе на пожарную лестницу."]
[null,null,"На 14 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен  на 13 этаже при выходе на пожарную лестницу."]
[null,null,"На 15 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен  на 15 этаже при выходе на пожарную лестницу."]
[null,null,"На 16 этаже выхода на пожарную лестницу отсутствует доводчик.Тем самым нарушены требования п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Доводчик установлен  на 16 этаже при выходе на пожарную лестницу."]
[null,null,"Помещение мусорокамеры захламлено посторонними предметами.Тем самым нарушены требования п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Помещение мусорокамеры разобрано,посторонние преметы убраны."]
[null,null,"на техническом этаже местами провода не убраны.Тем самым нарушены требования п.20 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Провода на техническом этаже убраны в короба."]
[4,"Предписание № 08ОГ/20-2657-35-20-2019/3\nот 23 мая 2019 г.Главного Управления Московской обл. «Государственная жилищная инспекция»\n\n","В пассажирском лифте не работает табло индикации.Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\""," Замена табло индикации относится к капитальному ремонту. Оплата данного вида ремонта возможна только через специальный счет для сбора средств на капитальный ремонт МКД."]
[null,null,"на 6 этаже некорректно работает табло индикации.Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа поэтажного табло на 6 этаже."]
[null,null,"на 7 этаже некорректно работает поэтажное световое табло.Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа поэтажного табло на 7 этаже."]
[null,null,"на 8 этаже некорректно работает поэтажное световое табло..Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа поэтажного табло на 8 этаже ."]
[null,null,"на 10 этаже некорректно работает табло индикации.Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа поэтажного табло на 10 этаже."]
[null,null,"на 16этаже некорректно работает поэтажное световое табло.Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа поэтажного табло на 16 этаже."]
[null,null,"на 17 этаже некорректно работает поэтажное световое табло.Тем самым нарушены требования п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа поэтажного таблона 17 этаже."]
[5,"Предписание №08ОГ/20-4921-35-20-2019 от 07 ноября 2019 г.Главного Управления Московской обл. «Государственная жилищная инспекция»","на 10 этаже МКД не работает светильник в приквартирном холле.Тем самым нарушены требования п.20 ч 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа светильника в приквартирном холле на 10 этаже МКД."]
[null,null,"на 1 этаже МКД отсутствует один светильник в приквартирном холле. .Тем самым нарушены требования п.20 ч 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 \"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечкения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения\"","Восстановлена работа светильника в приквартирном холле на 1 этаже МКД."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}